## Prüfprotokoll
[7 empty] | TN-C-S | Erstprüfung
PRÜFPROTOKOLL – ELEKTRISCHE ANLAGE | [6 empty] | TN-S | Wiederholungsprüfung
Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 · Niederspannungsanlage · 2026 | [6 empty] | TN-C | Änderung / Erweiterung
TT
1 · Objekt & Auftrag | [6 empty] | IT
Objekt / Anlage |  | Bürogebäude Nordflügel |  | Auftraggeber | Meridian Facility GmbH
Verteiler |  | Unterverteilung UV-2 (2. OG) |  | Protokoll-Nr. | PP-2026-0472
Anschrift |  | Ahornweg 14 · Oldenburg |  | Prüfdatum | 2026-06-24
2 · Anlage & Prüfer
Netzform |  | TN-C-S |  | Prüfer (Name) | M. Hollmann
Nennspannung |  | 230/400 V · 50 Hz |  | Prüfgerät / Typ | Installationstester IT-500
Art der Prüfung |  | Erstprüfung |  | Prüffirma | Hollmann Elektrotechnik e. K.
3 · Ergebnis – Übersicht (automatisch)
Geprüfte Punkte |  | Bestanden |  | Mängel | Offen
28 |  | 25 |  | 2 | 1
GESAMTERGEBNIS |  |  | Nicht bestanden – Nacharbeit nötig
4 · Festgestellte Mängel
Nr. | Feststellung / Mangel |  |  | Maßnahme | Frist | Status
1 | Isolationswiderstand SK2 (N gegen PE) zu niedrig (0,8 MΩ). |  |  | Leitung prüfen / tauschen, danach Nachmessung. | 2026-07-15 | offen
2 | Brandschottung an Durchführung UV-2 unvollständig. |  |  | Schottung fachgerecht schließen. | 2026-07-15 | offen
5 · Freigabe & Unterschriften
Ergebnis |  | Nicht bestanden – Nacharbeit nötig |  | Prüfdatum | 2026-06-24
Prüfer: Name · Unterschrift · Datum |  |  |  | Auftraggeber: Name · Unterschrift · Datum
Hinweise
• Blaue Kopfzeilen = fest · hellblaue Felder = Eingabe · Statusfarben zeigen das Ergebnis. Die Übersicht oben zählt automatisch.
• Status je Punkt: Bestanden · Mangel · Offen (noch zu prüfen) · Nicht zutreffend.
• Diese Vorlage unterstützt die Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 und ersetzt nicht die fachkundige Prüfung. Freigegebene Fassung zusätzlich als PDF speichern.

## Sichtprüfung
Bestanden
SICHTPRÜFUNG |  |  |  | Mangel
Besichtigung der Anlage · Status je Prüfpunkt auswählen |  |  |  | Offen
Objekt: Bürogebäude Nordflügel Prüfer: M. Hollmann Datum: 24.06.2026 |  |  |  | Nicht zutreffend
Prüfpunkte
Nr. | Prüfpunkt | Status | Bemerkung
SP-01 | Schutz gegen direktes Berühren vollständig (Abdeckungen/Gehäuse) | Bestanden
SP-02 | Auswahl der Schutzmaßnahmen korrekt und dokumentiert | Bestanden
SP-03 | Kennzeichnung der Stromkreise und Betriebsmittel vorhanden | Bestanden | Stromlaufplan im Verteiler
SP-04 | Farbkennzeichnung Schutz-/Neutralleiter korrekt (PE, N) | Bestanden
SP-05 | Schutzleiterverbindungen fachgerecht ausgeführt | Bestanden
SP-06 | Schutzpotentialausgleich vorhanden und angeschlossen | Bestanden
SP-07 | Überstrom-Schutzeinrichtungen passend ausgewählt | Bestanden
SP-08 | Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) vorhanden, wo gefordert | Bestanden
SP-09 | Überspannungsschutz (SPD) installiert, wo gefordert | Bestanden
SP-10 | Brand-/Abschottungen der Leitungsanlagen ausgeführt | Mangel | Schottung UV-2 unvollständig
SP-11 | Leitungen mechanisch geschützt und befestigt | Bestanden
SP-12 | Schaltpläne und Dokumentation vorhanden und aktuell | Offen | Aktualisierte Pläne folgen
SP-13 | Warn- und Hinweisschilder angebracht | Bestanden
SP-14 | Trennstellen vorhanden und gekennzeichnet | Bestanden
Ergebnis Sichtprüfung |  | 12 Bestanden | 1 Mängel · 1 offen

## Messungen
Bestanden
ERPROBEN & MESSEN | [6 empty] | Mangel
Grenzwert und Messwert eintragen, dann Bewertung wählen · DIN VDE 0100-600 | [6 empty] | Offen
Objekt: Bürogebäude Nordflügel Netzform: TN-C-S Nennspannung: 230/400 V · 50 Hz Datum: 24.06.2026 | [6 empty] | Nicht zutreffend
Messungen je Stromkreis
Nr. | Messung / Prüfschritt | Stromkreis | Grenzwert | Messwert | Bewertung | Bemerkung
M-01 | Durchgängigkeit Schutzleiter (PE) | Hauptleitung UV-2 | ≤ 1 Ω | 0,28 Ω | Bestanden
M-02 | Durchgängigkeit Potentialausgleich | Haupterdungsschiene | ≤ 1 Ω | 0,42 Ω | Bestanden
M-03 | Isolationswiderstand | SK1 Beleuchtung | ≥ 1 MΩ | 299 MΩ | Bestanden
M-04 | Isolationswiderstand | SK2 Steckdosen (L-PE) | ≥ 1 MΩ | 210 MΩ | Bestanden
M-05 | Isolationswiderstand | SK2 Steckdosen (N-PE) | ≥ 1 MΩ | 0,8 MΩ | Mangel | Wert zu niedrig – Mängelliste
M-06 | Isolationswiderstand | SK3 Herdanschluss | ≥ 1 MΩ | 550 MΩ | Bestanden
M-07 | Schleifenimpedanz Zs | SK1 Beleuchtung | ≤ 2,87 Ω | 0,68 Ω | Bestanden | Grenzwert LS B16 (Beispiel)
M-08 | Schleifenimpedanz Zs | SK2 Steckdosen | ≤ 1,44 Ω | 0,91 Ω | Bestanden
M-09 | Erdungswiderstand RA | Fundamenterder | vgl. Norm | 12,5 Ω | Bestanden
M-10 | Spannungsfall | SK2 Steckdosen | ≤ 3 % | 1,8 % | Bestanden
M-11
M-12
Ergebnis Messungen |  |  | 9 Best. |  | 1 Mängel
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD / FI)
Nr. | RCD / Einbauort | Typ | IΔn (mA) | Auslösezeit (ms) | Bewertung | Bemerkung
R-01 | FI Steckdosen Büro | A | 30 | 24 | Bestanden | Grenzwert ≤ 300 ms
R-02 | FI Feuchtraum / Teeküche | A | 30 | 19 | Bestanden
R-03 | FI Außensteckdosen | A | 30 | 210 | Bestanden
R-04 | FI Technik / Lüftung | F | 30 | 41 | Bestanden
R-05
Ergebnis RCD-Prüfung |  |  | 4 Best. |  | 0 Mängel
Hinweise
• Grenzwerte als Richtwerte: Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ · Durchgängigkeit Schutzleiter ≤ 1 Ω · RCD Auslösezeit ≤ 300 ms bei IΔn.
• Schleifenimpedanz Zs,max hängt vom Schutzorgan ab; die Grenzwerte hier sind Beispiele und projektbezogen anzupassen.
• Maßgeblich sind stets die gültige Normfassung und die eingesetzten Schutzorgane.