## Prüfprotokoll
[7 empty] | TN-C-S | Erstprüfung | offen
PRÜFPROTOKOLL – ELEKTRISCHE ANLAGE | [6 empty] | TN-S | Wiederholungsprüfung | in Bearbeitung
Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 · Niederspannungsanlage · Geschäftsjahr 2026 | [6 empty] | TN-C | Änderung / Erweiterung | erledigt
TT
1 · Objekt & Auftrag | [6 empty] | IT
Objekt / Bauvorhaben |  | Bürogebäude Nordflügel – Neubau |  | Auftraggeber | Meridian Facility GmbH
Anlagenbezeichnung |  | Unterverteilung UV-2 (2. OG) |  | Auftrags-Nr. | A-2026-0472
Verteiler / Stromkreisverteiler |  | UV-2 / Abgänge 1–12 |  | Protokoll-Nr. | PP-2026-0472-UV2
Objektanschrift |  | Ahornweg 14 · 26123 Oldenburg |  | Prüfdatum | 2026-06-24
2 · Netz & Anlage
Netzform |  | TN-C-S |  | Art der Prüfung | Erstprüfung
Nennspannung / Frequenz |  | 230/400 V · 50 Hz |  | Anzahl Stromkreise | 12
Umgebung / Bereich |  | Innenbereich, trocken |  | Schutzmaßnahme | Automatische Abschaltung
3 · Prüfer & Prüfmittel
Prüfer (Name) |  | M. Hollmann |  | Messgerät / Typ | Installationstester (Muster) IT-500
Qualifikation / Funktion |  | Elektrofachkraft / verantw. Prüfer |  | Serien-Nr. / Inv.-Nr. | SN 4471-2023 / Inv. 018
Unternehmen |  | Hollmann Elektrotechnik e. K. |  | Kalibrierung gültig bis | 2027-03-31
4 · Prüfstatus – Gesamtübersicht (automatisch)
Geprüfte Positionen |  | Bestanden |  | Mängel | Offen / nicht bewertet
34 |  | 29 |  | 3 | 1
GESAMTERGEBNIS DER PRÜFUNG |  |  | Mängel festgestellt – keine Gesamtfreigabe
5 · Mängel & Maßnahmen
Nr. | Feststellung / Mangel |  |  | Maßnahme | Frist | Status
MG-01 | Isolationswiderstand SK2 (N gegen PE) unterschreitet den Grenzwert (0,80 MΩ). |  |  | Leitungsabschnitt prüfen bzw. tauschen, anschließend Nachmessung. | 2026-07-15 | offen
MG-02 | RCD »Technik« (Typ F) löst oberhalb von IΔn aus (33 mA gemessen). |  |  | Fehlerstrom-Schutzschalter austauschen und erneut prüfen. | 2026-07-15 | offen
6 · Freigabe & Unterschriften
Ergebnis der Prüfung |  | Mängel festgestellt – keine Gesamtfreigabe |  | Prüfdatum | 2026-06-24
Prüfer: Name · Unterschrift · Datum |  |  |  | Auftraggeber: Name · Unterschrift · Datum
Hinweise & Legende
• Farbcodierung: cremefarbene Felder = Eingabe durch den Prüfer · graue Felder = automatische Berechnung · weiße Felder = Ergebnis/Unterschrift.
• Statuswerte: Bestanden = Anforderung/Grenzwert erfüllt · Mangel = nicht erfüllt · Nicht zutreffend = nicht relevant · Offen = noch ausstehend.
• Die Blätter »Sichtprüfung« und »Messungen« liefern die Zahlen der Gesamtübersicht automatisch; das Gesamtergebnis wird per Formel gebildet.
• Diese Vorlage unterstützt die Dokumentation nach DIN VDE 0100-600, ersetzt jedoch nicht die fachkundige Prüfung und den Blick in die gültige Normfassung.
• Empfehlung: Excel als Arbeitsdatei führen und die freigegebene Fassung zusätzlich als PDF archivieren.

## Sichtprüfung
Bestanden
SICHTPRÜFUNG | [5 empty] | Mangel
Besichtigung der Anlage vor Erprobung und Messung · DIN VDE 0100-600 | [5 empty] | Nicht zutreffend
Objekt: Bürogebäude Nordflügel – Neubau Verteiler: UV-2 / Abgänge 1–12 Prüfer: M. Hollmann Datum: 24.06.2026 | [5 empty] | Offen
Prüfpunkte der Besichtigung
Nr. | Prüfpunkt (Besichtigung) | Anforderung / Bezug | Status | Feststellung / Bemerkung | Foto-/Mängel-Nr.
SP-01 | Schutz gegen direktes Berühren (Basisschutz) vollständig | Abdeckungen/Gehäuse geschlossen | Bestanden
SP-02 | Auswahl der Schutzmaßnahmen normgerecht und dokumentiert | Schutzkonzept nachvollziehbar | Bestanden
SP-03 | Kennzeichnung der Stromkreise und Betriebsmittel vorhanden | Beschriftung im Verteiler | Bestanden | Stromlaufplan im Verteiler hinterlegt
SP-04 | Farbkennzeichnung Schutz-/Neutralleiter korrekt (PE grün-gelb, N blau) | Leiterkennzeichnung | Bestanden
SP-05 | Schutzleiterverbindungen fachgerecht (Klemmung, Querschnitt) | Anschlüsse geprüft | Bestanden
SP-06 | Schutzpotentialausgleich vorhanden und angeschlossen | Haupterdungsschiene | Bestanden
SP-07 | Auswahl der Leiterquerschnitte nach Strombelastbarkeit | Belastbarkeit / Absicherung | Bestanden
SP-08 | Einstellung und Auswahl der Überstrom-Schutzeinrichtungen | LS-Schalter passend | Bestanden
SP-09 | Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vorhanden, wo gefordert | Steckdosen ≤ 32 A / Feuchträume | Bestanden
SP-10 | Überspannungs-Schutzeinrichtung (SPD) installiert, wo gefordert | SPD Typ 2 in Unterverteilung | Bestanden
SP-11 | Brand-/Abschottungen der Leitungsanlagen ausgeführt | Schottung Etagendecke | Mangel | Schottung an Durchführung UV-2 unvollständig | F-07
SP-12 | Schutz gegen thermische Einflüsse gewährleistet | Abstände zu Wärmequellen | Bestanden
SP-13 | Mechanischer Schutz der Leitungen (Verlegung, Befestigung) | Verlegeart geprüft | Bestanden
SP-14 | Zugänglichkeit für Bedienung und Wartung gegeben | Freiraum vor Verteiler | Bestanden
SP-15 | Schaltpläne und technische Dokumentation vorhanden | Bestandsunterlagen | Offen | Aktualisierte Pläne werden nachgereicht
SP-16 | Warn- und Hinweisschilder angebracht | Kennzeichnung | Bestanden
SP-17 | Eignung der Betriebsmittel für äußere Einflüsse (IP-Schutzart) | IP-Schutzart je Bereich | Bestanden
SP-18 | Trennstellen / Freischaltmöglichkeiten vorhanden und gekennzeichnet | Freischalten möglich | Nicht zutreffend | Kein separater Freischaltpunkt erforderlich
Ergebnis Sichtprüfung |  |  | 15 | 1 | 1

## Messungen
[9 empty] | Durchgängigkeit Schutzleiter (PE) | Höchstwert | Ω | AC | 10
ERPROBEN & MESSEN | [8 empty] | Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich | Mindestwert | MΩ | A | 30
Messwerte je Stromkreis · Grenzwertbewertung automatisch · DIN VDE 0100-600 | [8 empty] | Isolationswiderstand L gegen PE |  | kΩ | F | 100
Objekt: Bürogebäude Nordflügel – Neubau Netzform: TN-C-S Nennspannung: 230/400 V · 50 Hz Datum: 24.06.2026 | [8 empty] | Isolationswiderstand N gegen PE |  | V | B | 300
[9 empty] | Schleifenimpedanz Zs |  | % |  | 500
Messungen je Stromkreis · Bewertung automatisch | [8 empty] | Erdungswiderstand RA |  | A
Nr. | Stromkreis / Betriebsmittel | Messgröße / Prüfung | Grenzwert | Grenzwert-Typ | Einheit | Messwert | Bewertung | Bemerkung | Spannungsfall |  | mA
M-01 | Hauptverteiler → UV-2 | Durchgängigkeit Schutzleiter (PE) | 1 | Höchstwert | Ω | 0.28 | Bestanden |  | Berührungsspannung
M-02 | Haupterdungsschiene | Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich | 1 | Höchstwert | Ω | 0.42 | Bestanden
M-03 | SK1 Beleuchtung | Isolationswiderstand L gegen PE | 1 | Mindestwert | MΩ | 299 | Bestanden | Bereichsende Messgerät
M-04 | SK1 Beleuchtung | Isolationswiderstand N gegen PE | 1 | Mindestwert | MΩ | 299 | Bestanden
M-05 | SK2 Steckdosen | Isolationswiderstand L gegen PE | 1 | Mindestwert | MΩ | 210 | Bestanden
M-06 | SK2 Steckdosen | Isolationswiderstand N gegen PE | 1 | Mindestwert | MΩ | 0.8 | Mangel | Wert zu niedrig – siehe Mängelliste
M-07 | SK3 Herdanschluss | Isolationswiderstand L gegen PE | 1 | Mindestwert | MΩ | 550 | Bestanden
M-08 | SK1 Beleuchtung | Schleifenimpedanz Zs | 2.87 | Höchstwert | Ω | 0.68 | Bestanden | Zs,max für LS B16 (Beispiel)
M-09 | SK2 Steckdosen | Schleifenimpedanz Zs | 1.44 | Höchstwert | Ω | 0.91 | Bestanden | Zs,max LS B16 / 0,4 s
M-10 | SK3 Herdanschluss | Schleifenimpedanz Zs | 1.15 | Höchstwert | Ω | 0.74 | Bestanden
M-11 | Fundamenterder | Erdungswiderstand RA | 100 | Höchstwert | Ω | 12.5 | Bestanden
M-12 | SK2 Steckdosen | Spannungsfall | 3 | Höchstwert | % | 1.8 | Bestanden | Bezogen auf Nennspannung
M-13
M-14
Ergebnis Messungen |  |  | 11 | 1 | von 12 Messungen bewertet
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD / FI)
Nr. | RCD / Einbauort | Typ | IΔn (mA) | Auslösestrom (mA) | Auslösezeit (ms) | Grenzwert (ms) | Bewertung | Bemerkung
R-01 | FI Steckdosen Büro | A | 30 | 21 | 24 | 300 | Bestanden
R-02 | FI Feuchtraum / Teeküche | A | 30 | 18 | 19 | 300 | Bestanden
R-03 | FI Außensteckdosen | A | 30 | 27 | 210 | 300 | Bestanden
R-04 | FI Technik / Lüftung | F | 30 | 33 | 41 | 300 | Mangel | Auslösestrom über IΔn – siehe Mängelliste
R-05
Ergebnis RCD-Prüfung |  |  | 3 | 1 | von 4 RCD geprüft
Hinweise zu Grenzwerten & Bewertung
• Bewertung automatisch: »Mindestwert« → Bestanden, wenn Messwert ≥ Grenzwert (z. B. Isolationswiderstand). »Höchstwert« → Bestanden, wenn Messwert ≤ Grenzwert (z. B. Schutzleiter, Schleifenimpedanz).
• Isolationswiderstand: Richtwert ≥ 1 MΩ für Stromkreise bis 500 V. Durchgängigkeit Schutzleiter/Potentialausgleich: niedriger Widerstand (Richtwert ≤ 1 Ω).
• Schleifenimpedanz Zs,max hängt vom Schutzorgan (Typ/Nennstrom) und der zulässigen Abschaltzeit ab; die Grenzwerte in Spalte D sind Beispielwerte und projektbezogen anzupassen.
• RCD-Prüfung: bestanden, wenn Auslösezeit ≤ Grenzwert (Richtwert 300 ms bei IΔn) und der gemessene Auslösestrom ≤ IΔn liegt.
• Alle Grenzwerte sind vor der Bewertung anhand der gültigen Normfassung und der eingesetzten Schutzorgane zu prüfen.