## Deckblatt
PRÜFPROTOKOLL – DIN VDE 0100-600
Erstprüfung von Niederspannungsanlagen · Besichtigen · Erproben · Messen · Bewerten
Protokoll zur Erstprüfung gemäß DIN VDE 0100-600 · Prüfjahr 2026
1 · Stammdaten – Objekt, Auftrag & Prüfer
Objekt / Bauvorhaben | Neubau Bürogebäude – Haus B |  | Prüfer (Name) | Markus Feldkamp
Anlagenbezeichnung | Unterverteilung UV-2 (2. OG) |  | Qualifikation / Funktion | Elektrofachkraft (verantwortlich)
Verteiler / Stromkreise | UV-2, Abgänge SK1–SK8 |  | Unternehmen / Firma | Elektrotechnik Nordlicht GmbH
Auftraggeber | Meridian Immobilien GmbH |  | Ort der Prüfung | Lindenberg
Auftrags-Nr. | 2026-0417 |  | Protokoll-Nr. | PP-2026-0417-UV2
Prüfdatum | 2026-05-15 |  | Art der Prüfung | Erstprüfung
Netzform | TN-S |  | Aufsichtführende Person | Dipl.-Ing. Sabine Reuter
Nennspannung | 400 / 230 V |  | Version | 1.0
2 · Prüfmittel / Messgerät
Gerätebezeichnung / Typ | Installationstester IT-720 |  | Hersteller | MessTechnik Süd
Serien- / Inventar-Nr. | IT720-4471 |  | Kalibrierung gültig bis | 2027-04-30
3 · Prüfstatus – automatische Auswertung
Prüfbereich | Bestanden | Mangel | Nicht geprüft | n.a.
Sichtprüfung | 22 | 1 | 1 | 1
Messungen | 17 | 1 | 2 | 0
RCD & Schutzorgane | 4 | 1 | 1 | 0
GESAMT | 43 | 3 | 4 | 1
4 · Gesamtfreigabe der Anlage
Gesamtstatus | MÄNGEL – KEINE FREIGABE
Hinweis: Der Gesamtstatus wird automatisch aus den erfassten Bewertungen abgeleitet. Die Vorlage unterstützt die strukturierte Dokumentation der Erstprüfung; normkonform ist nicht die Datei, sondern die fachgerecht durchgeführte und vollständig dokumentierte Prüfung durch eine qualifizierte Elektrofachkraft. Angaben ohne Gewähr.

## Sichtprüfung
SICHTPRÜFUNG
Besichtigen vor Inbetriebnahme · Kennzeichnung, Schutzmaßnahmen, Aufbau
Prüfpunkte der Sichtprüfung
Nr. | Prüfpunkt | Status | Bemerkung / Feststellung | Foto-/Mängel-Nr.
SP-01 | Leiterauswahl und Querschnitte normgerecht ausgeführt | Bestanden
SP-02 | Schutzmaßnahmen vollständig ausgewählt und umgesetzt | Bestanden
SP-03 | Kennzeichnung der Stromkreise und Leitungen vorhanden | Bestanden
SP-04 | Kennzeichnung der Schutzorgane (LS-Schalter, Sicherungen) | Bestanden
SP-05 | Schutzleiteranschlüsse korrekt und fest ausgeführt | Bestanden
SP-06 | Schutzpotentialausgleich hergestellt und angeschlossen | Bestanden
SP-07 | Mechanischer Zustand der Betriebsmittel einwandfrei | Bestanden
SP-08 | Gehäuse und Einführungen dicht (IP-Schutzart eingehalten) | Bestanden
SP-09 | Luft- und Kriechstrecken / Abstände eingehalten | Bestanden
SP-10 | Stromlauf- und Übersichtspläne vorhanden und aktuell | Bestanden
SP-11 | Warn- und Hinweisschilder angebracht | Mangel | Warnschild an UV-2 fehlt – nachrüsten | M-03
SP-12 | Erdungsanlage sichtbar korrekt ausgeführt | Bestanden
SP-13 | Überlast- und Kurzschlussschutz vorhanden | Bestanden
SP-14 | Fehlerstromschutz (RCD) vorhanden, soweit erforderlich | Bestanden
SP-15 | Überspannungsschutz installiert, soweit gefordert | n.a. | Für diese Anlage nicht gefordert
SP-16 | Freie Leitungsenden gesichert bzw. abgeklemmt | Bestanden
SP-17 | Verteiler: Beschriftung und Belegung eindeutig | Bestanden
SP-18 | Kabeltrassen ordnungsgemäß befestigt und verlegt | Bestanden
SP-19 | Betriebsmittel für Umgebungsbedingungen geeignet | Bestanden
SP-20 | Zugänglichkeit für Bedienung und Wartung gegeben | Bestanden
SP-21 | Trennabstände zu Fremdgewerken (Gas/Wasser) eingehalten | Bestanden
SP-22 | Klemm- und Verbindungsstellen fachgerecht ausgeführt | Bestanden
SP-23 | Reserveadern gekennzeichnet und gesichert | Bestanden
SP-24 | Schutz gegen direktes Berühren sichergestellt | Bestanden
SP-25 | Anlagenspezifische Zusatzprüfpunkte | Nicht geprüft | Vor Freigabe zu klären
Zusammenfassung |  | 22 i.O. / 1 Mangel

## Messungen
ERPROBUNG & MESSUNGEN
Durchgängigkeit · Isolationswiderstand · Schleifenimpedanz · Polarität · Funktion
Messwerte – stromkreisbezogene Prüfung
Nr. | Stromkreis / Betriebsmittel | Messart / Prüfpunkt | Bedingung | Grenzwert | Einheit | Istwert | Bewertung | Bemerkung
M-01 | Hauptleitung PE | Durchgängigkeit Schutzleiter (PE) | ≤ | 1 | Ω | 0.28 | Bestanden
M-02 | Haupterdungsschiene | Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich | ≤ | 1 | Ω | 0.15 | Bestanden
M-03 | SK1 – L1/PE | Isolationswiderstand L1 gegen PE | ≥ | 1 | MΩ | 620 | Bestanden
M-04 | SK1 – L2/PE | Isolationswiderstand L2 gegen PE | ≥ | 1 | MΩ | 580 | Bestanden
M-05 | SK1 – L3/PE | Isolationswiderstand L3 gegen PE | ≥ | 1 | MΩ | 640 | Bestanden
M-06 | SK1 – N/PE | Isolationswiderstand N gegen PE | ≥ | 1 | MΩ | 550 | Bestanden
M-07 | SK2 – L/PE | Isolationswiderstand L gegen PE | ≥ | 1 | MΩ | 0.6 | Mangel
M-08 | SK3 – L/PE | Isolationswiderstand L gegen PE | ≥ | 1 | MΩ | 210 | Bestanden
M-09 | SK1 (LS B16) | Schleifenimpedanz Zs / Abschaltbedingung | ≤ | 1.92 | Ω | 0.78 | Bestanden
M-10 | SK2 (LS B16) | Schleifenimpedanz Zs / Abschaltbedingung | ≤ | 1.92 | Ω | 1.1 | Bestanden
M-11 | SK3 (LS B16) | Schleifenimpedanz Zs / Abschaltbedingung | ≤ | 1.92 | Ω | 0.95 | Bestanden
M-12 | Erdungsanlage | Erdungswiderstand RA (soweit erforderlich) | ≤ | 100 | Ω | 12 | Bestanden
M-13 | SK1 | Polaritätsprüfung (Außen-/Neutralleiter) | = | korrekt | – | korrekt | Bestanden
M-14 | SK2 | Polaritätsprüfung (Außen-/Neutralleiter) | = | korrekt | – | korrekt | Bestanden
M-15 | Verteiler UV-2 | Drehfeldprüfung (Phasenfolge) | = | rechts | – | rechts | Bestanden
M-16 | SK1 | Spannungsfall (Endstromkreis) | ≤ | 5 | % | 2.1 | Bestanden
M-17 | SK-Licht | Spannungsfall (Beleuchtung) | ≤ | 3 | % | 1.4 | Bestanden
M-18 | Schaltgeräte | Funktionsprüfung Schalt-/Steuerorgane | = | OK | – | OK | Bestanden
M-19 | Meldungen | Funktionsprüfung Melde-/Signaleinrichtungen | = | OK | – |  | Nicht geprüft
M-20 | Zusatzmessung | Anlagenspezifische Zusatzmessung |  |  |  |  | Nicht geprüft
Zusammenfassung Messwerte | [6 empty] | 17 i.O. / 1 Mangel

## RCD_Schutzorgane
RCD & SCHUTZORGANE
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen · Typ, Bemessungsdifferenzstrom, Auslösezeit
RCD-Prüfung – Auslösezeit & Bewertung
Nr. | Bezeichnung / Einbauort | Typ | IΔn (mA) | Prüfstrom (mA) | Grenzwert tA (ms) | Istwert tA (ms) | Bewertung | Bemerkung
R-01 | RCD F1 – UV-2 (SK1/SK2) | A | 30 | 30 | 300 | 24 | Bestanden
R-02 | RCD F2 – UV-2 (SK3/SK4) | A | 30 | 30 | 300 | 28 | Bestanden
R-03 | RCD F3 – UV-2 (SK5) | A | 30 | 30 | 300 | 21 | Bestanden
R-04 | RCD F4 – Außenbereich | A | 30 | 30 | 300 | 340 | Mangel
R-05 | RCD F5 – EDV-Raum | F | 30 | 30 | 300 | 27 | Bestanden
R-06 | RCD F6 – Zuleitung UV-2 | B | 300 | 300 | 300 |  | Nicht geprüft
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
Zusammenfassung RCD-Prüfung | [6 empty] | 4 i.O. / 1 Mangel
Typen: A = Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme · AC = nur Wechselfehlerströme · F = mischfrequent (Frequenzumrichter) · B = allstromsensitiv. RCD 30 mA (Personenschutz): Auslösezeit bei IΔn typ. ≤ 300 ms.

## Freigabe
FREIGABE & ABSCHLUSS
Gesamtbewertung · Mängelliste · Unterschriften · Versionsstand
Gesamtergebnis
Gesamtstatus der Anlage |  | MÄNGEL – KEINE FREIGABE
Festgestellte Mängel gesamt |  | 3
Mängelliste – festgestellte Abweichungen
Nr. | Fundstelle (Blatt / Prüfpunkt) | Beschreibung & Maßnahme | Status / Frist
01 | Messungen · M-07 | Isolationswiderstand SK2 = 0,6 MΩ (< 1 MΩ) · Leitung prüfen und Nachmessung | offen
02 | RCD · R-04 (F4 Außenbereich) | Auslösezeit 340 ms (> 300 ms) · RCD tauschen, erneut prüfen | offen
03 | Sichtprüfung · SP-11 | Warn-/Hinweisschild an UV-2 fehlt · nachrüsten | offen
04
05
06
07
08
09
10
Unterschriften & Versionsstand
Prüfer (Name) |  | Markus Feldkamp
Unterschrift Prüfer
Datum der Prüfung |  | 15.05.2026
Aufsichtführende Person |  | Dipl.-Ing. Sabine Reuter
Auftraggeber / Empfänger |  | Meridian Immobilien GmbH
Unterschrift Auftraggeber
Datum der Freigabe
Versionsstand |  | 1.0
Ablageort / Dateiname |  | PP-2026-0417-UV2.xlsx
Änderungsnachweis |  | Erstfassung
Hinweis zur Normkonformität: Diese Excel-Vorlage unterstützt die strukturierte Dokumentation der Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600. Maßgeblich sind die geltende Normfassung und die fachgerechte Durchführung durch eine qualifizierte Elektrofachkraft. Die freigegebene Fassung zusätzlich als PDF archivieren. Alle Angaben ohne Gewähr.

## Legende
LEGENDE & BEDIENHINWEISE
Aufbau der Arbeitsmappe, Statuswerte und Grenzwerte im Überblick
Tabellenblätter
Deckblatt | Stammdaten, Prüfmittel, automatische Statusübersicht und Gesamtfreigabe.
Sichtprüfung | 25 Prüfpunkte der Besichtigung mit Status-Auswahl.
Messungen | 20 Messzeilen mit automatischer Bewertung gegen den Grenzwert.
RCD_Schutzorgane | RCD-Prüfung mit Typ, IΔn und Auslösezeit, Bewertung automatisch.
Freigabe | Gesamtergebnis, Mängelliste, Unterschriften, Versionsstand.
Legende | Diese Übersicht mit Statuswerten und Grenzwerten.
Statuswerte & Farbkodierung
Bestanden | Prüfpunkt erfüllt, Grenzwert eingehalten.
Mangel | Grenzwert nicht eingehalten – Maßnahme erforderlich.
Nicht geprüft | Noch offen – vor Freigabe zu klären.
n.a. | Nicht anwendbar für diese Anlage / diesen Stromkreis.
Eingabefeld (Beispiel) | Cremefarbene Felder sind Eingabefelder. Weiße Felder mit Bewertung werden automatisch berechnet.
Typische Grenzwerte (Referenz)
Isolationswiderstand (bis 500 V) | ≥ 1 MΩ (SELV/PELV ≥ 0,25 MΩ)
Durchgängigkeit Schutzleiter / PA | niederohmig, typisch ≤ 1 Ω
Schleifenimpedanz Zs (LS B16, 230 V) | ≤ 1,92 Ω (Abschaltbedingung)
Abschaltzeit Endstromkreise ≤ 32 A | ≤ 0,4 s (Verteiler ≤ 5 s)
RCD 30 mA (Typ A) Auslösezeit | ≤ 300 ms bei IΔn
Berührungsspannung | ≤ 50 V AC
Spannungsfall | ≤ 3 % Beleuchtung / ≤ 5 % übrige
Praxishinweise
Stromkreise eindeutig benennen | Verteiler + Abgang + Raum statt Sammelbegriffen.
Messwert und Bewertung trennen | Istwert dokumentieren, Bewertung erfolgt automatisch.
Grenzwert je Zeile setzen | Bedingung (≤ / ≥ / =) und Grenzwert bestimmen die Bewertung.
Abweichungen begründen | Grenzwertüberschreitungen stets im Feld Bemerkung erläutern.
Versionieren statt überschreiben | Änderungen als neue Version führen (1.0 → 1.1).
PDF archivieren | Freigegebene Fassung zusätzlich als PDF ablegen.
Haftungsausschluss
Diese Vorlage dient der strukturierten Dokumentation und enthält Beispielwerte, die frei überschrieben werden können. Sie ersetzt weder die fachkundige Prüfung noch die aktuell gültige Norm DIN VDE 0100-600. Prüfung und Bewertung dürfen ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkräfte im passenden betrieblichen und rechtlichen Rahmen erfolgen. Alle Angaben ohne Gewähr.